## 热水系统设备设施
热水系统设备设施清单
序号 | 材料/设备名称 | 规格、型号 | 计量 单位 | 暂估工程量 | 备注 | 报价（元）
1 | 直热式热泵主机 | 1.名称:直热式热泵主机 2.参数、规格:热泵额定制热量:42kW 热泵额定输入功率:9.15kW 热泵最大输入功率:13.7kW COP:4.59 制冷剂:R410A 防水等级:IPX4 运行重量:302kg 水系统最高承压:1.1MPa 适用环境温度:-10~48℃ 机组外形尺寸:1020×846×1840mm 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 组 | 12 | 医疗综合楼
2 | 水箱 | 1.名称:承压储热水箱 2.水箱容积:16m3 3.规格:净重:4T 运行质量:20T 额定工作压力:0.6MPa 外形尺寸:φ2000×6500 4.保温层:硬泡聚氨酯保温板或管壳,外包不燃性玻璃布复合铝箔,保温层厚50mm 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 4 | 医疗综合楼
3 | 辅助电加热水箱 | 1.名称:辅助电加热水箱 2.水箱容积:455L 3.规格:电加热功率:18kW 水箱容积:455L 运行重量:623kg 净重:168kg 额定工作压力:1.1MPa 防水等级:IPX5 外形尺寸:φ712×848×1712 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 4 | 医疗综合楼
4 | 膨胀罐 | 1.名称:膨胀罐 2.规格:300L 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 2 | 医疗综合楼
5 | 热泵循环泵 | 1.名称:热泵循环泵 2.参数、规格:Q=12T/h,H=15m.N=1.1kW 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 8 | 医疗综合楼
6 | 热回收循环泵 | 1.名称:热回收循环泵 2.参数、规格:Q=12T/h,H=15m.N=1.1kW 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 2 | 医疗综合楼
7 | 热水回水泵 | 1.名称:热水回水泵 2.参数、规格:Q=10T/h,H=20m.N=1.1kW 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 2 | 医疗综合楼
8 | 太阳能集热板 | 1.型号、规格:太阳能集热板 2000x1000 2.材质:金属平板承压式,金属板芯,高效吸热涂层,铝合金边框,钢化玻璃,运行重量约50KG 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 套 | 94 | 医疗综合楼
9 | 太阳能循环泵 | 1.名称:太阳能循环泵 2.参数、规格:Q=12T/h，H=15m.N=1.1kW 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 2 | 医疗综合楼
10 | A0T紫外线消毒器 | 1.名称:紫外线光催化二氧化钛（AOT）消毒装置 2.规格:DN100 额定流量25m3/h，额定功率1kW 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 1 | 医疗综合楼
11 | A0T紫外线消毒器 | 1.名称:紫外线光催化二氧化钛（AOT）消毒装置 2.规格:DN50 处理水量15m3/h，额定功率200W 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 1 | 感染楼
12 | 水箱 | 1.名称:承压储热水罐 2.水箱容积:5m3 3.规格:长*宽*高=3655*1400*1880 设计压力:1.0MPa 材质:不锈钢304,净重1700kg 运行重量10T 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 3 | 感染楼
13 | 辅助电加热水箱 | 1.名称:辅助电加热水箱 2.水箱容积:455L 3.规格:电加热功率:12kW 运行重量:623kg 净重:168kg 额定工作压力:1.1MPa 防水等级:IPX5 外形尺寸:φ712×848×1712 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 1 | 感染楼
14 | 膨胀罐 | 1.名称:膨胀罐 2.规格:500L 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 2 | 感染楼
15 | 热泵循环泵 | 1.名称:热泵循环泵 2.参数、规格:Q=8T/h,H=15m.N=0.75kW 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 2 | 感染楼
16 | 热水回水泵 | 1.名称:热水回水泵 2.参数、规格:Q=3T/h,H=10m.N=0.55kW 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 4 | 感染楼
17 | 太阳能集热板 | 1.型号、规格:太阳能集热板 2000x1000 2.材质:金属平板承压式,金属板芯,高效吸热涂层,铝合金边框,钢化玻璃,运行重量约50KG 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 套 | 36 | 感染楼
18 | 直热式热泵主机 | 1.名称:直热式热泵主机 2.参数、规格:热泵额定制热量:42kW 热泵额定输入功率:9.15kW 热泵最大输入功率:13.7kW COP:4.59 制冷剂:R410A 防水等级:IPX4 运行重量:302kg 水系统最高承压:1.1MPa 适用环境温度:-10~48℃ 机组外形尺寸:1020×846×1840mm 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 组 | 3 | 感染楼
19 | A0T紫外线消毒器 | 1.名称:紫外线光催化二氧化钛（AOT）消毒装置 2.规格:DN50 处理水量15m3/h，额定功率200W 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 1 | 后勤保障综合楼
20 | 水箱 | 1.名称:承压储热水罐 2.水箱容积:3m3 3.规格:长*宽*高=4110*1000*1475 设计压力:1.0MPa 材质:不锈钢304,净重1120kg 运行重量约4T 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 3 | 后勤保障综合楼
21 | 辅助电加热水箱 | 1.名称:辅助电加热水箱 2.水箱容积:455L 3.规格:电加热功率:12kW 运行重量:623kg 净重:168kg 额定工作压力:1.1MPa 防水等级:IPX5 外形尺寸:φ712×848×1712 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 1 | 后勤保障综合楼
22 | 膨胀罐 | 1.名称:膨胀罐 2.规格:500L 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 2 | 后勤保障综合楼
23 | 热泵循环泵 | 1.名称:热泵循环泵 2.参数、规格:Q=8T/h,H=15m.N=0.75kW 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 4 | 后勤保障综合楼
24 | 热水回水泵 | 1.名称:热水回水泵 2.参数、规格:Q=1.5T/h,H=15m.N=0.37kW 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 2 | 后勤保障综合楼
25 | 太阳能集热板 | 1.名称:太阳能集热板 2.规格:2000x1000 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 套 | 21 | 后勤保障综合楼
26 | 直热式热泵主机 | 1.名称:直热式热泵主机 2.参数、规格:热泵额定制热量:42kW 热泵额定输入功率:9.15kW 热泵最大输入功率:13.7kW COP:4.59 制冷剂:R410A 防水等级:IPX4 运行重量:302kg 水系统最高承压:1.1MPa 适用环境温度:-10~48℃ 机组外形尺寸:1020×846×1840mm 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 组 | 2 | 后勤保障综合楼