## 人防工程设备设施
消防工程设备设施
序号 | 材料/设备名称 | 规格、型号 | 计量 单位 | 暂估工程量 | 备注
1 | 室内消火栓水泵组 | 1.名称:室内消火栓水泵组 2.型号:XBD8.4/30-125-250(L) 3.规格:Q=30L/S,H=90m,N=55Kw | 台 | 2
2 | 室外消火栓水泵组 | 1.名称:室外消火栓水泵组 2.型号:XBD5/40-125-200(L) 3.规格:Q=40L/S,H=50m,N=37Kw | 台 | 2
3 | 喷淋水泵组 | 1.名称:喷淋水泵组 2.型号:XBD8.4/30-125-250(L) 3.规格:Q=30L/S,H=90m,N=55Kw | 台 | 2
4 | 室内消火栓水泵组控制柜 | 1.名称:室内消火栓水泵组控制柜 2.型号:MTK-2XF（P)YI-55KW+YJ 3.规格: 加机械应急开关 | 台 | 1
5 | 室外消火栓水泵组控制柜 | 1.名称:室外消火栓水泵组控制柜 2.型号:MTK-2XF（P)YI-37KW+YJ 3.规格: 加机械应急开关 | 台 | 1
6 | 喷淋水泵组控制柜 | 1.名称:喷淋水泵组控制柜 2.型号:MTK-2XF（P)YI-55KW+YJ 3.规格: 加机械应急开关 | 台 | 1
7 | CHP-UPS电源 | 30kVA。 | 台 | 2
8 | 电气火灾监控主机 | 液晶触摸屏操作；系统容量：1个回路，200个地址点；含打印机，含备电；实时监测被保护电气线路中的剩余电流、温度、过线电流等电气火灾危险参数；壁挂式，外形尺寸:410mm×135mm×500mm。 | 台 | 1
9 | 防火门监控器 | 监控器采用 2.8 寸 TFT 彩色液晶屏，最大设计容量为单回路 242 个地址点，可与公司的各类常开门模块、常闭门模块、门磁关及电磁释放器相连。不含打印机。含T3联网板 | 台 | 1
10 | 广播机柜 | 500W，白色面板，标准1U入柜式安装结构。一路定压120V 交流输出；额定功率500W ；可联动启动广播功率放大器；主备电自动切换，主电优先；过流故障检测及报警并具有短路保护、过温保护功能。 | 台 | 2
11 | 火灾报警控制器 | 立柜式，包含1台标准立柜、主面板（主板、电容式触摸屏、7寸彩色液晶屏、打印机、）2节12V/38AH铅酸蓄电池，双回路板，共3000个编码地址点；插接式安装结构。 | 台 | 1
12 | 手动控制盘 | 标准2U入柜式安装结构，与火灾自动报警系统控制器配套使用。有64个总线操作键和64个独立的标识窗口。 | 台 | 1
13 | 报警通信接口 | RS485/RS232接口，与火灾报警控制器配套使用，用于与图形显示装置通讯。 | 台 | 1
14 | 消防控制室图形显示装置 | 立柜式，一体式全触屏操作界面，19寸超大显示屏，Linux操作系统，支持单路RS232和单路RS485连接。 | 台 | 1
15 | 消防联动控制柜 | 标准1U入柜式安装结构，与火灾自动报警系统控制器配套使用。8点直控有源输出，终端电阻范围为10KΩ±5%，具有“电平输出”和“脉冲输出”两种模式。“电平模式”输出负载容量为30mA/24VDC，“脉冲模式”启动输出3S后关闭 | 台 | 1
16 | 消防设备电源监控器 | 监控器采用 2.8 寸 TFT 彩色液晶屏，最大设计容量为单回路 128 个地址点，含打印机。 | 台 | 1
17 | 消防水池水位显示及报警装置 | 出厂量程:0.00-5.00米 供电电压:AC220V/50Hz 输出信号:继电器/4-20mA 精度等级:0.5级(灰) | 台 | 1
18 | 消防水炮主机 | 立柜水炮主机（包含19英寸液晶屏）。内含一块TX3006C-LW/TZ水炮联网卡。包含1台TX3953C标准立柜、主面板（主板、电容式触摸屏、7寸彩色液晶屏、打印机、2路多线控制点等）、1块8路多线控制盘、1台电源盘和2节12V/12AH铅酸蓄电池。 | 台 | 1
19 | 消防应急广播主机 | 主机电源一体机=壁挂主机6000A+150W电源1回路；外形尺寸：410mm（L）×150mm（W）×500mm（H）。IP43；7寸数字彩色显示屏；主电功耗：≤20W;磷酸铁锂电池，35.2V/7.5Ah，1节。2个CAN、2个RS485总线通信接口，可配接30（配电装置）×8(回路)×64点。 | 台 | 1
20 | 消防专用电话总机 | 黑色面板，标准2U入柜式安装结构；最多可接100只编码电话插孔或编码电话分机，采用无极性二总线通讯，可实时进行短路、断路的故障报警；采用液晶汉字图形显示，自动录音功能，可以存储9小时以上通话录音及999条记录，具有编写分机位置信息功能。 | 台 | 1
21 | 应急照明控制器 | 主机电源一体机=壁挂主机6000A+150W电源1回路；外形尺寸：410mm（L）×150mm（W）×500mm（H）。IP43；7寸数字彩色显示屏；主电功耗：≤20W;磷酸铁锂电池，35.2V/7.5Ah，1节。2个CAN、2个RS485总线通信接口，可配接30（配电装置）×8(回路)×64点。 | 台 | 1
22 | 余压监控主机 | 1）通过CAN线接收控制器的报警、故障信号数据，并发出声、光信号。 （2）系统具有实时性、数值化、智能化、自动化控制的特点。 （3）可存储10000条报警记录。 （4）监控器可通过控制器控制风阀执行器的开启角度（角度可调）。 （5）单台余压监控器可管理110台余压控制器。 | 台 | 1