## 新增材料设备单价确认表（市场价）医用气体工程
医用气体工程设备设施清单
序号 | 材料/设备名称 | 规格、型号 | 计量 单位 | 暂估工程量 | 报价（元）
1 | 医用不锈钢管 | 1.名称:医用无缝不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:气体 4.规格、压力等级:φ19*1.5 5.连接形式:氩弧焊 6.空气吹扫气压试验气密性试验 7.管道脱脂 | m | 894.3
2 | 医用不锈钢管 | 1.名称:医用无缝不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:气体 4.规格、压力等级:φ27*2.0 5.连接形式:氩弧焊 6.空气吹扫气压试验气密性试验 7.管道脱脂 | m | 1822
3 | 医用不锈钢管 | 1.名称:医用无缝不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:气体 4.规格、压力等级:φ38*2.5 5.连接形式:氩弧焊 6.空气吹扫气压试验气密性试验 7.管道脱脂 | m | 536.7
4 | 医用不锈钢管 | 1.名称:医用无缝不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:气体 4.规格、压力等级:φ42*2.0 5.连接形式:氩弧焊 6.空气吹扫气压试验气密性试验 7.管道脱脂 | m | 155.8
5 | 医用不锈钢管 | 1.名称:医用无缝不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:气体 4.规格、压力等级:φ89*3.0 5.连接形式:氩弧焊 6.空气吹扫气压试验气密性试验 7.管道脱脂 | m | 98.2
6 | 医用不锈钢管 | 1.名称:医用无缝不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:气体 4.规格、压力等级:φ114*3.0 5.连接形式:氩弧焊 6.空气吹扫气压试验气密性试验 7.管道脱脂 | m | 120
7 | 医用储气罐 | 1.规格：1.0m³ 2.最高工作压力：0.84MPA 3.材质：碳钢 | 台 | 2
8 | 医用负压吸引机组 | 医用负压吸引机组 配置说明： 1、一套三机头（2用1备）； 2、总抽气量≥840M3/H，功率22.5KW； 3、带汽水分离器，机械密封，无泄漏，体积小，性能优良，效率高； 4、系统负压范围：-0.07MPa～-0.04MPa。 包含以下配置 1、电控系统 2、水环泵 3、机架及共用底板 4、阻液器 5、避震喉3个 6、真空表 7、汽水分离器 8、浮控开关 9、阀门组件 10、双金属温度计 11、入口过滤网 | 套 | 1
9 | 医用真空罐 | 1.1、医用真空罐1台 1.1.1、有效容积：2m³ 1.1.2、材质:Q235B | 台 | 1
10 | 医用负压分气缸 | 1.名称:负压分气缸 2.型号、规格:五进二出 3.（含安全阀、排水阀、压力表） 4.脱脂处理 | 台 | 1
11 | 管理主机 | 1、具有功能显示、设置等功能； 2、两线数据传输，预留扩展接口，可外接电脑等设备； 3、支持PC端一览表同步，60门一览表； 4、带分机呼叫指示灯； 5、与电话机连接后，可实现护士站和病床之间的双向呼叫对讲。 6、实现病床与医护站传呼对讲; 7、按呼叫先后优先呼叫对讲原则; 8、具有呼叫记忆、循环播报呼叫床号功能 9、系统采用二线制安装，维修方便，稳定可靠; 10、人性化设计，操作方便，具有多种实用功能； 11、ARM-M3处理器， 更高的时钟精度，年误差±1分钟内; 12、支持电子信息看板，集中管理; 支持中英文切换。 | 套 | 18
12 | 通讯主机 | 1、具有功能显示、设置等功能； 2、预留扩展接口，可外接分机等设备； 3、清晰免提通话； 4、可实现护士站和病床之间的双向呼叫对讲。 5、实现病床与医护站传呼对讲; 6、按呼叫先后优先呼叫对讲原则; | 套 | 18
13 | 床头分机 | 1、具有呼叫、取消呼叫及对讲功能； 2、与系统采用总线连接； 3、广播级通话音质，放音逼真、清晰； 4、采用在线编码方式，可任意设定号码； 5、可呼叫系统主机及免提双向对讲； 6、物理按键呼叫/复位按键； 7、含手持呼叫器； | 个 | 626
14 | 卫浴分机 | 1、紧急呼叫； 2、紧急呼叫优先提示； 3、可取消误触发呼叫； 4、呼叫时， 灯光提示； | 个 | 244
15 | 走廊信号线 | 1.名称:呼叫信号线 2.型号:RVV-2×0.75mm² 3.材质:铜芯 | m | 1100
16 | 入户信号线 | 1.名称:呼叫信号线 2.型号:RVV-2×0.5mm² 3.材质:铜芯 | m | 7100
17 | 医用气体汇流排 | 1.名称：氧气手动汇流排1.20S（10+10） 2.手动切换.断电不影响供气 3.全铜结构 4.带禁油高低压指示表 5.双回路，带安全阀0 | 组 | 1
18 | 医用氧气分、集汽(水)缸 | 1.名称:氧气分气缸 2.型号、规格:三进六出 3.材质：不锈钢 4.（含安全阀、排水阀、压力表） 5.脱脂处理 | 台 | 1
19 | 医用氧气流量计 | 1.名称:氧气流量计 2.流量计量程：200～300L/min 3.250m³/小时 | 台 | 21
20 | 医用氧气二级稳压箱 | 1.名称:二级减压箱 2.350L/min，双路减压 3.输出压力：0.4Mpa（可调） | 台 | 3
21 | 医用空气二级稳压箱 | 1.名称:二级减压箱 2.350L/min，双路减压 3.输出压力：0.4Mpa（可调） | 台 | 18
22 | 声光报警器 | 1.名称:压力监测报警箱 2.规格:三气、氧气、负压、空气 3.对病区压力实时监测显示；具有超压、欠压报警功能； | 个 | 14
23 | 声光报警器 | 1.名称:压力监测报警箱 2.规格:二气、氧气、负压 3.对病区压力实时监测显示；具有超压、欠压报警功能； | 个 | 7
24 | 医疗设备带 | 1.名称:医疗设备带 2.材质：优质高强度铝合金 3.尺寸：200*60MM厚度不小于1.5mm 4.具有三腔结构，实现气、强弱电分离 5.面板、底板分体组合，便于检修 6.表面喷塑涂层，颜色可按要求订制 | m | 2027.9
25 | 医用铜管 | 1.名称:医用优质脱脂紫铜管 2.安装部位:室内 3.介质:氧气 4.规格、压力等级:φ8*0.8 5.连接形式:银焊连接 6.管道消毒、冲洗 公称直径 | m | 4119.3
26 | 医用铜管 | 1.名称:医用优质脱脂紫铜管 2.安装部位:室内 3.介质:氧气 4.规格、压力等级:φ10*0.8 5.连接形式:银焊连接 6.管道消毒、冲洗 公称直径 | m | 3181
27 | 医用铜管 | 1.名称:医用优质脱脂紫铜管 3.介质:氧气 4.规格、压力等级:φ12*0.8 5.连接形式:银焊连接 6.管道消毒、冲洗 公称直径 | m | 556
28 | 医用铜管 | 1.名称:医用优质脱脂紫铜管 2.安装部位:室内 3.介质:氧气 4.规格、压力等级:φ16*1.0 5.连接形式:银焊连接 6.管道消毒、冲洗 公称直径 | m | 1483.3
29 | 医用铜管 | 1.名称:医用优质脱脂紫铜管 2.安装部位:室内 3.介质:氧气 4.规格、压力等级:φ19*1.2 5.连接形式:银焊连接 6.管道消毒、冲洗 公称直径 | m | 275.05
30 | 医用螺杆式空压机 | 1.功率15KW 2.排气量2.2m³/min 3.最高工作压力：0.8MPA 4.噪音52dB | 台 | 2
31 | 医用冷干机 | 处理量：2.6m3/min | 台 | 2
32 | 医用前级过滤器 | 处理量：2.6m3/min 带自动排水 | 个 | 2
33 | 医用中级过滤器 | 处理量：2.6m3/min 带自动排水 | 个 | 2
34 | 医用后级过滤器 | 处理量：2.6m3/min 带自动排水 | 个 | 2
35 | 活性碳过滤器 | 处理量：2.6m3/min 带自动排水 | 个 | 2
36 | 医用氧气终端 | 1.国标 2.具有防插错功能 3.满足医气标准进行脱脂清洗 4.符合CE认证 5.二万次插拔无无泄漏 6.快速自封插拔式接头，具有防误插功能，高气密性、二次密封、操作简便 | 个 | 716
37 | 医用负压终端 | 1.国标 2.具有防插错功能 3.满足医气标准进行脱脂清洗 4.符合CE认证 5.二万次插拔无无泄漏 6.快速自封插拔式接头，具有防误插功能，高气密性、二次密封、操作简便 | 个 | 694
38 | 医用空气终端 | 1.国标 2.具有防插错功能 3.满足医气标准进行脱脂清洗 4.符合CE认证 5.二万次插拔无无泄漏 6.快速自封插拔式接头，具有防误插功能，高气密性、二次密封、操作简便 | 个 | 78
39 | 医用氧气维修阀 | 用于设备带氧气终端停气检修 | 个 | 357